## Kühlsegel
Halbempirisches Modell für plattenförmige Kühlsegel |  | FHNW | Institut Nachhaltigkeit und Energie am Bau | [10 empty] | Wärmeübergang Rohr - Blech
Parameter des empirischen Modells nach DIN EN 14240 aus Datenblatt | [6 empty] | Temperaturverteilung | [8 empty] | L_P | U
Leistungsfaktor k | W/Kmn | 11.447 |  |  |  |  | Ort | ϑ(x) | [7 empty] | W/Km | W/Km2
Exponent n | - | 1.068 |  |  |  |  | m | °C | [5 empty] | Recknagel (2021) | Blechlamellen + Rohre |  | 15..35
Abmessungen des Kühlsegels |  |  |  | Prüfraum |  |  | 0 | 19.6733 | [6 empty] | Al-Strangpressprofil + Rohr |  | 180
Breite B_P | m | 0.865 |  | Länge | m | 4.1 | 0.0067083 | 19.6674 | [5 empty] | Eismann (2015) | Laser welding | 60
Länge (Richtung der Strömungskanäle) L_P | m | 2.365 |  | Breite | m | 4 | 0.013417 | 19.6496 | [5 empty] | Garg et al. (1981) | Aluminiumblech + Rohr geklemmt | 25.5811
Fläche einer Seite | m2 | 2.0457 |  | Höhe | m | 2.875 | 0.020125 | 19.6199 | [6 empty] | Aluminiumblech + Rohr genietet | 27.3253
Dicke der Platte s | m | 0.002 |  | Gesamte Oberfläche | m2 | 79.375 | 0.026833 | 19.5784 | [6 empty] | Aluminiumblech + wärmeleitender Epoxi Klebstoff | 38.9531
Durchmesser eines kreisförmigen Strömungskanals d | m | 0.01 |  | Emissionsvermögen Raumflächen | - | 0.93 | 0.033542 | 19.525
Wärmeleitvermögen der Verbindung Rohr-Platte | W/Km | 60 |  | Ref.temperatur des Raumknotens | °C | 26 | 0.04025 | 19.4597
Höhe eines volldurchströmten Plattenspaltes h | m | 0.0035 |  | Temperaturdifferenz Raum-Globus | K | 0.4 | 0.046958 | 19.3826
Anzahl Strömungskanäle pro Plattenbreite n | - | 6 |  |  |  |  | 0.053667 | 19.2936
Anzahl seriell geschaltete Strömungskanäle m | - | 6 |  |  |  |  | 0.060375 | 19.1927
Querschnitt total | m2 | 7.8538e-05 |  |  |  |  | 0.067083 | 19.0799
Halbe Plattenbreite b zwischen zwei Strömungskanälen | m | 0.067083 |  |  |  |  | 0.077083 | 19.0799
Stoffdaten | [6 empty] | 0.083792 | 19.1927
Wärmeleitfähigkeit des Plattenmaterials | W/Km | 200 |  | Emissionsvermögen der Oberseite | - | 0.93 | 0.0905 | 19.2936
Dichte von Wasser | kg/m3 | 998.3906 |  | Emissionsvermögen der Unterseite | - | 0.93 | 0.097208 | 19.3826
Wärmeleitfähigkeit von Wasser | W/Km | 0.59553 |  |  |  |  | 0.10392 | 19.4597
Kinemat. Viskosität von Wasser | m2/s | 1.095e-06 |  |  |  |  | 0.11062 | 19.525
Wärmekapazität von Wasser | J/kgK | 4189.6575 |  |  |  |  | 0.11733 | 19.5784
Betriebsbedingungen |  |  |  | Flächenbezogener Durchfluss aus Datenblatt/Prüfbericht |  |  | 0.12404 | 19.6199
Mittlere Temperatur des Fluids | °C | 18 |  | Gesamtmassenstrom im Test | kg/h | 198.2 | 0.13075 | 19.6496
Leistungsdichte Kühlsegel nach empirischem Modell | W/m2 | 105.4853 |  |  | kg/m2s | 0.026912 | 0.13746 | 19.6674
Flächenbezogener Massenstrom Wasser | kg/m2s | 0.026912 |  |  |  |  | 0.14417 | 19.6733
Volumenstrom | m3/s | 5.5144e-05
Fliessgeschwindigkeit | m/s | 0.70214
Reynoldszahl | - | 6412.2792
Prandtlzahl Wasser | - | 7.691
Nusseltzahl | - | 46.0579
Wärmeübergang zum Fluid | W/Km2 | 2742.9064
Temperatur an der Basis | °C | 18.4299
Innerer Wärmedurchgangskoeffizient U | W/Km2 | 72.8445 |  |  |  |  | x | ϑ_m | ϑ_b | ϑ_P | ϑ_i
Temperaturzuschlag zur Berücksichtigung der inhomogenität | K | 0.65 | proportional zur Leistung |  |  |  | m | °C | °C | °C | °C
Mittlere Plattentemperatur (basierend auf Fluidtemp.) | °C | 19.4481 |  |  |  |  | 0 | 18 | 18.4299 | 19.4481 | 26
Temperaturdifferenz | K | 1.4481 |  |  |  |  | 0.14417 | 18 | 18.4299 | 19.4481 | 26
Beispiel KIGO Standard
Länge | m | 0.865 | [9 empty] | Re | Nu
Breite | m | 2.365 | [9 empty] | - | -
Blechdicke | m | 0.00064 | [9 empty] | 100 | 4.36
Volumen | m3 | 0.0013093 | [9 empty] | 500 | 4.36
Dichte Edelstahl | kg/m3 | 7700 | [9 empty] | 1700 | 4.36
Masse | kg/m3 | 20.1627 | [9 empty] | 1900 | 4.36
Masse gefüllt | kg/m3 | 25.2 | [9 empty] | 2100 | 4.36
Dichte Wasser | kg/m3 | 998.3906 | [9 empty] | 2300 | 4.36
Volumen Wasser | m3 | 0.0050455 | [9 empty] | 2500 | 6.388
Durchströmter Anteil | - | 0.7 | [9 empty] | 2700 | 8.4159
Mittlere Höhe eines volldurchströmten Plattenspaltes | m | 0.0035233 | wird in Zelle C12 benötigt | [8 empty] | 2900 | 10.4439
[12 empty] | 3100 | 12.4719
[12 empty] | 3300 | 14.4998
[12 empty] | 3500 | 16.5278
[12 empty] | 3700 | 18.5558
[12 empty] | 3900 | 20.5837
[12 empty] | 4100 | 22.6117
[12 empty] | 4500 | 26.6677
[12 empty] | 5000 | 31.7376
[12 empty] | 5500 | 36.8075
[12 empty] | 6000 | 41.8774
[12 empty] | 6500 | 46.9473
[12 empty] | 7000 | 52.0173
[12 empty] | 8000 | 62.1571
[12 empty] | 10000 | 82.4368
[12 empty] | 12000 | 95.3819
[12 empty] | 14000 | 107.9005
[12 empty] | 16000 | 120.0652
[12 empty] | 18000 | 131.9286
[12 empty] | 20000 | 143.5308
[12 empty] | 50000 | 298.7425
[12 empty] | 100000 | 520.1409
Note on C6: Bei Mäander
Note on C9: Vollflächig durchströmte Kühlsegel: Dicke eines der beiden Bleche Blech mit parallelen Rohren: Blechdicke
Note on C10: Wenn dieser Wert >0 ist: Bauform Platte+parallele Rohre Wenn dieser Wert =0: Bauform vollflächig durchströmtes Kühlsegel
Note on C12: Nur relevalt bei vollflächig durchströmtem Kühlsegel.
Note on C13: Wert muss =1 sein bei vollflächig durchströmtem Kühlsegel.
Note on C14: Anzahl Rohre pro Plattenbreite / Anzahl serielle Rohre muss ganzzahligen Wert geben! Beispiele: m=1 -> alle Rohre sind parallel geschaltet m=n -> alle Rohre sind seriell geschaltet (Mäander)
Note on C35: Wird bei Rohr+Platte null gesetzt

## Prototyp
Analytisches Modell für plattenförmige Kühlsegel |  | FHNW | Institut Nachhaltigkeit und Energie am Bau | [12 empty] | Wärmeübergang Rohr - Blech
Parameter des empirischen Modells nach DIN EN 14240 aus Datenblatt | [10 empty] | Temperaturverteilung | [6 empty] | L_P | U
Leistungsfaktor k | W/Kmn | 10.4249 | [8 empty] | Ort | ϑ(x) | [5 empty] | W/Km | W/Km2
Exponent n | - | 1.0347 | 2.3442 | [7 empty] | m | °C |  |  |  | Recknagel (2021) | Blechlamellen + Rohre |  | 15..35
Abmessungen des Kühlsegels | [7 empty] | Prüfraum |  |  | 0 | 19.6268 |  |  |  |  | Al-Strangpressprofil + Rohr |  | 180
Breite B_P | m | 0.865 | [5 empty] | Länge | m | 4.1 | 0.0067083 | 19.6217 |  |  |  | Eismann (2015) | Laser welding | 60
Länge (Richtung der Strömungskanäle) L_P | m | 2.365 | [5 empty] | Breite | m | 400 | 0.013417 | 19.6066 |  |  |  | Garg et al. (1981) | Aluminiumblech + Rohr geklemmt | 25.5811
Fläche einer Seite | m2 | 2.0457 | [5 empty] | Höhe | m | 2.875 | 0.020125 | 19.5814 |  |  |  |  | Aluminiumblech + Rohr genietet | 27.3253
Dicke der Platte s | m | 0.002 | [5 empty] | Gesamte Oberfläche | m2 | 5603.575 | 0.026833 | 19.5461 |  |  |  |  | Aluminiumblech + wärmeleitender Epoxi Klebstoff | 38.9531
Durchmesser eines kreisförmigen Strömungskanals d | m | 0.01 | [5 empty] | Emissionsvermögen Raumflächen | - | 0.93 | 0.033542 | 19.5007
Wärmeleitvermögen der Verbindung Rohr-Platte | W/Km | 40 | [5 empty] | Temperatur des Raumknotens | °C | 26 | 0.04025 | 19.4452
Höhe eines volldurchströmten Plattenspaltes | m | 0.0035 | [8 empty] | 0.046958 | 19.3797
Anzahl Strömungskanäle pro Plattenbreite n | - | 6 | [8 empty] | 0.053667 | 19.304
Anzahl seriell geschaltete Strömungskanäle m | - | 6 | [8 empty] | 0.060375 | 19.2183
Querschnitt total | m2 | 7.8538e-05 | [8 empty] | 0.067083 | 19.1225
Halbe Plattenbreite b zwischen zwei Strömungskanälen | m | 0.067083 | [8 empty] | 0.077083 | 19.1225
Stoffdaten | [10 empty] | 0.083792 | 19.2183
Wärmeleitfähigkeit des Plattenmaterials | W/Km | 200 | [5 empty] | Emissionsvermögen der Oberseite | - | 0.93 | 0.0905 | 19.304
Dichte von Wasser | kg/m3 | 998.3906 | 998.1061 | 997.8 | 997.4726 | 997.1243 |  | Emissionsvermögen der Unterseite | - | 0.93 | 0.097208 | 19.3797
Wärmeleitfähigkeit von Wasser | W/Km | 0.59553 | 0.59803 | 0.60048 | 0.60289 | 0.60526 |  |  |  |  | 0.10392 | 19.4452
Kinemat. Viskosität von Wasser | m2/s | 1.095e-06 | 1.0563e-06 | 1.0194e-06 | 9.8413e-07 | 9.5051e-07 |  |  |  |  | 0.11062 | 19.5007
Wärmekapazität von Wasser | J/kgK | 4189.6575 | 4188.1915 | 4186.8316 | 4185.5751 | 4184.4197 |  |  |  |  | 0.11733 | 19.5461
Betriebsbedingungen | K | 8 | 6.5 | 5 | 3.5 | 2 | Mittlere Teperaturdifferenz |  |  |  | 0.12404 | 19.5814
Mittlere Temperatur des Fluids | °C | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 |  |  |  |  | 0.13075 | 19.6066
Leistungsdichte Kühlsegel | W/m2 | 89.6558 | 72.2918 | 55.118 | 38.0936 | 21.3614 |  |  |  |  | 0.13746 | 19.6217
Flächenbezogener Massenstrom Wasser | kg/m2s | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 |  |  |  |  | 0.14417 | 19.6268
Volumenstrom | m3/s | 5.5324e-05 | 5.5339e-05 | 5.5356e-05 | 5.5375e-05 | 5.5394e-05
Fliessgeschwindigkeit | m/s | 0.70442 | 0.70462 | 0.70484 | 0.70507 | 0.70532
Reynoldszahl | - | 6433.1294 | 6670.775 | 6914.5415 | 7164.4195 | 7420.3899
Prandtlzahl Wasser | - | 7.691 | 7.3835 | 7.0919 | 6.8151 | 6.5524
Nusseltzahl | - | 46.2693 | 47.9215 | 49.5737 | 51.2257 | 52.877
Wärmeübergang zum Fluid | W/Km2 | 2755.4971 | 2865.8281 | 2976.7813 | 3088.3227 | 3200.4165
Temperatur an der Basis | °C | 18.4725 | 19.8763 | 21.2836 | 22.6939 | 24.1076
Innerer Wärmedurchgangskoeffizient U | W/Km2 | 62.4627 | 62.7138 | 62.9494 | 63.1709 | 63.3792 |  |  |  |  | x | ϑ_m | ϑ_b | ϑ_P | ϑ_i
Temperaturzuschlag zur Berücksichtigung der inhomogenität | K | 0.65 | 0.52411 | 0.3996 | 0.27618 | 0.15487 | proportional zur Leistung |  |  |  | m | °C | °C | °C | °C
Mittlere Plattentemperatur (basierend auf Fluidtemp.) | °C | 19.4354 | 20.6527 | 21.8756 | 23.103 | 24.337 |  |  |  |  | 0 | 18 | 18.4725 | 19.4354 | 26
Temperaturdifferenz | K | 1.4354 | 1.1527 | 0.87559 | 0.60303 | 0.33704 |  |  |  |  | 0.14417 | 18 | 18.4725 | 19.4354 | 26
Berechnen
Note on C6: Bei Mäander
Note on C9: Vollflächig durchströmte Kühlsegel: Dicke eines der beiden Bleche Blech mit parallelen Rohren: Blechdicke
Note on C10: Wenn dieser Wert >0 ist: Bauform Platte+parallele Rohre Wenn dieser Wert =0: Bauform vollflächig durchströmtes Kühlsegel
Note on C12: Nur relevalt bei vollflächig durchströmtem Kühlsegel.
Note on C13: Wert muss =1 sein bei vollflächig durchströmtem Kühlsegel.
Note on C14: Anzahl Rohre pro Plattenbreite / Anzahl serielle Rohre muss ganzzahligen Wert geben! Beispiele: m=1 -> alle Rohre sind parallel geschaltet m=n -> alle Rohre sind seriell geschaltet (Mäander)
Note on C35: Wird bei Rohr+Platte null gesetzt
Note on D35: Wird bei Rohr+Platte null gesetzt
Note on E35: Wird bei Rohr+Platte null gesetzt
Note on F35: Wird bei Rohr+Platte null gesetzt
Note on G35: Wird bei Rohr+Platte null gesetzt

## Konvektion+Strahlung
Korrelationen für den konvektiven Wärmeübergang und Strahlungsaustausch |  |  |  |  | Institut Nachhaltigkeit und Energie am Bau | [8 empty] | Vergleich Datenblatt - Prototyp
Parameter des empirischen Modells nach DIN EN 14240 |  |  |  | Legende: | Eingabe |  |  |  |  | Daten übernehmen |  |  |  | Datenblatt |  | Prototyp opt.
Leistungsfaktor k | W/Kmn | 10.4249 |  |  | Formeln empirisches Modell | [7 empty] | W/Kmn | 11.447 |  | 10.4249
Exponent n | - | 1.0347 | Raumluft |  | Formeln analytisches Modell |  |  | Beahr&Stephan |  |  |  |  | - | 1.068 |  | 1.0347
Kühlsegelfläche | m2 | 2.0457 | °C | K | Formeln analytisches Modell |  |  | Lloyd+Lewandowski
Referenz- und Raumlufttemperatur | °C | 26 | 26 | 0 | Übertrag aus "Kühlsegel" | [8 empty] | 26
Mittlere Fluidtemperatur |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | k | n |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Differenz Fluid-Referenztemperatur | kg/m3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | W/Kmn | - |  |  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Gesamtleistung | W/m2 | 89.633 | 78.0667 | 66.5577 | 55.1153 | 43.7525 | 32.4887 | 21.3569 | 10.4249 | 10.4249 | 1.0347 | 2.3442 |  | 105.4853 | 91.4653 | 77.5813 | 63.8545 | 50.3143 | 37.0047 | 23.9989 | 11.447
|  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 89.633 | 78.0667 | 66.5577 | 55.1153 | 43.7525 | 32.4887 | 21.3569 | 10.4249
Temperatur an der Basis | °C | 18.473 | 19.412 | 20.3512 | 21.2909 | 22.2309 | 23.1715 | 24.1127 | 25.055
Mittlere Oberflächentemperatur des Kühlsegels | °C | 19.4358 | 20.2472 | 21.0605 | 21.876 | 22.6938 | 23.514 | 24.3371 | 25.1642
Differenz Oberflächen-Lufttemperatur | K | 6.5642 | 5.7528 | 4.9395 | 4.124 | 3.3062 | 2.486 | 1.6629 | 0.83578
Mittlere Lufttemperatur | °C | 22.7179 | 23.1236 | 23.5303 | 23.938 | 24.3469 | 24.757 | 25.1686 | 25.5821
Dichte der Luft | kg/m3 | 1.1808 | 1.1793 | 1.1779 | 1.1764 | 1.1749 | 1.1734 | 1.1719 | 1.1705
Spezifische Wärmekapazität Luft | J/kgK | 1004.8718 | 1004.9124 | 1004.953 | 1004.9938 | 1005.0347 | 1005.0757 | 1005.1169 | 1005.1582
Kinematische Viskosität Luft | m2/s | 1.5616e-05 | 1.5655e-05 | 1.5693e-05 | 1.5732e-05 | 1.5771e-05 | 1.581e-05 | 1.5849e-05 | 1.5888e-05
Wärmeleitfähigkeit Luft | W/Km | 0.025883 | 0.025913 | 0.025943 | 0.025973 | 0.026003 | 0.026033 | 0.026063 | 0.026093
Prandtlzahl Luft | - | 0.71589 | 0.71596 | 0.71603 | 0.7161 | 0.71616 | 0.71623 | 0.71629 | 0.71635
Expansionskoeffizient | 1/K | 0.0033799 | 0.0033753 | 0.0033706 | 0.003366 | 0.0033614 | 0.0033568 | 0.0033521 | 0.0033475
Dimensionen des Kühlsegels |  |  |  | Emissivitäten
Anzahl Module ohne Abstand in Längsrichtung | m | 1 |  | Begrenzungsflächen des Raumes |  |  | - | 0.93
Anzahl Module ohne Abstand in Querrichtung | m | 1 |  | Kühlsegel zum Raum |  |  | - | 0.93
Anzahl Module im Prüfraum | - | 4 |  | Kühlsegel zur Decke |  |  | - | 0.93
Gesamte Projektionsfläche | m2 | 8.1829
Charakteristische Länge | m | 0.31668
Strahlung
Strahlungsanteil Raum | W/m2 | 70.7033 | 62.2179 | 53.6401 | 44.9682 | 36.1999 | 27.3316 | 18.3575 | 9.2651 | 9.3061 | 0.97744 | 2.2307
Rad. Oben | W/m2 | 33.5158 | 29.4934 | 25.4272 | 21.3164 | 17.16 | 12.9561 | 8.7021 | 4.392 | 4.4114 | 0.97744 | 1.4842
Rad. Unten | W/m2 | 37.1875 | 32.7245 | 28.2129 | 23.6517 | 19.0399 | 14.3755 | 9.6554 | 4.8731 | 4.8947 | 0.97744 | 1.5882
Konvektion Oberseite des Kühlsegels
Rayleighzahl | - | 20290827.924 | 17673333.7492 | 15080925.5543 | 12513299.6522 | 9969961.296 | 7450104.4869 | 4952314.3913 | 2473581.6292
Nu Lewandowski | - | 15.0475 | 14.6375 | 14.1804 | 13.6608 | 13.054 | 12.315 | 11.3492 | 9.878
alpha_Lewandowski | W/Km2 | 1.2299 | 1.1978 | 1.1617 | 1.1204 | 1.0719 | 1.0124 | 0.93406 | 0.81393
Anteil Lewandowski | W/Km2 | 8.0732 | 6.8905 | 5.7381 | 4.6206 | 3.5439 | 2.5168 | 1.5532 | 0.68026
Hilfsfunktion phi_2 ^1/5 (Baehr) | - | 0.80984 | 0.80984 | 0.80985 | 0.80986 | 0.80986 | 0.80987 | 0.80988 | 0.80988
Nu_Baehr | - | 14.0608 | 13.6778 | 13.2508 | 12.7654 | 12.1984 | 11.508 | 10.6055 | 9.2308
alpha_Baehr | W/Km2 | 1.1492 | 1.1192 | 1.0855 | 1.047 | 1.0016 | 0.94604 | 0.87286 | 0.7606
Anteil Baehr&Stephan | W/Km2 | 7.5438 | 6.4387 | 5.362 | 4.3177 | 3.3116 | 2.3519 | 1.4514 | 0.63569
Konvektion Unterseite des Kühlsegels
Nu Lloyd et al. | - | 40.9127 | 39.0719 | 37.0596 | 34.8243 | 30.3436 | 28.212 | 25.4739 | 21.4154
alpha_Lloyd et al. | W/Km2 | 3.3439 | 3.1972 | 3.036 | 2.8562 | 2.4916 | 2.3192 | 2.0966 | 1.7646
Anteil Konvektion Lloyd et al. | W/m2 | 21.9502 | 18.3928 | 14.9963 | 11.7788 | 8.2377 | 5.7656 | 3.4863 | 1.4748
Hilfsfunktion phi_1 ^1/5 (Baehr) | - | 0.83455 | 0.83456 | 0.83456 | 0.83457 | 0.83457 | 0.83458 | 0.83459 | 0.83459
Nu_Baehr&Stephan | - | 30.2653 | 28.9039 | 27.4156 | 25.7623 | 23.8835 | 21.6733 | 18.9152 | 15.008
alpha_Baehr&Stephan | W/Km2 | 2.4737 | 2.3651 | 2.246 | 2.1129 | 1.9611 | 1.7817 | 1.5568 | 1.2366
Anteil Baehr&Stephan | W/m2 | 16.2377 | 13.6063 | 11.0938 | 8.7137 | 6.4839 | 4.4293 | 2.5887 | 1.0335
Konvektion
Konvektion | W/m2 | 18.9298 | 15.8488 | 12.9176 | 10.1471 | 7.5526 | 5.1571 | 2.9994 | 1.1598 | 1.1733 | 1.34 | 0.15983
Leistungsdichte - Strahlung Oberseite | W/m2 | 56.1173 | 48.5733 | 41.1305 | 33.7988 | 26.5925 | 19.5326 | 12.6548 | 6.0329
Ln | W/m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strahlung + Baehr&Stephan | W/m2 | 94.4848 | 82.263 | 70.0959 | 57.9996 | 45.9954 | 34.1128 | 22.3976 | 10.9343
Baehr&Stephan | W/m2 | 23.7815 | 20.0451 | 16.4558 | 13.0314 | 9.7955 | 6.7812 | 4.0401 | 1.6692
Strahlung + Lloyd+Lewandowski | W/m2 | 100.7267 | 87.5012 | 74.3745 | 61.3676 | 47.9815 | 35.614 | 23.397 | 11.4202
Lloyd, Lewandowski |  | 30.0234 | 25.2833 | 20.7344 | 16.3994 | 11.7816 | 8.2824 | 5.0395 | 2.1551
Rel. Differenz Emprisch - Baehr+Stephan | - | -20.4% | -26.48% | -27.39% | -28.43% | -29.7% | -31.49% | -34.7% | -43.92%
Rel. Differenz Emprisch - Lloyd+Lewandowski | - | -36.95% | -37.32% | -37.7% | -38.13% | -35.89% | -37.73% | -40.48% | -46.18%
Abmessungen der Platte
Breite B_P | m | 0.865
Länge (Richtung der Strömungskanäle) L_P | m | 2.365
Dicke s | m | 0.002
Durchmesser eines kreisförmigen Strömungskanals d | m | 0.01
Wärmeleitvermögen der Verbindung Rohr-Platte | W/Km | 40
Höhe eines volldurchströmten Plattenspaltes | m | 0.0035
Anzahl Strömungskanäle pro Plattenbreite n | - | 6
Anzahl seriell geschaltete Strömungskanäle m | - | 6
Querschnitt total | m2 | 7.8538e-05
Halbe Plattenbreite b zwischen zwei Strömungskanälen | m | 0.067083
Stoffdaten
Wärmeleitfähigkeit des Plattenmaterials | W/Km | 200
Dichte von Wasser | kg/m3 | 998.3906 | 998.2033 | 998.0064 | 997.8 | 997.5841 | 997.3588 | 997.1243 | 996.8807
Wärmeleitfähigkeit von Wasser | W/Km | 0.59553 | 0.5972 | 0.59885 | 0.60048 | 0.60209 | 0.60368 | 0.60526 | 0.60682
Kinemat. Viskosität von Wasser | m2/s | 1.095e-06 | 1.069e-06 | 1.0438e-06 | 1.0194e-06 | 9.9569e-07 | 9.7275e-07 | 9.5051e-07 | 9.2896e-07
Wärmekapazität von Wasser | J/kgK | 4189.6575 | 4188.6683 | 4187.7266 | 4186.8316 | 4185.9826 | 4185.1789 | 4184.4197 | 4183.7044
Betriebsbedingungen
Flächenbezogener Massenstrom Wasser | kg/sm2 | 0.026912
Volumenstrom | m3/s | 5.5144e-05 | 5.5155e-05 | 5.5166e-05 | 5.5177e-05 | 5.5189e-05 | 5.5201e-05 | 5.5214e-05 | 5.5228e-05
Fliessgeschwindigkeit | m/s | 0.70214 | 0.70227 | 0.70241 | 0.70256 | 0.70271 | 0.70287 | 0.70303 | 0.7032
Reynoldszahl | - | 6412.2792 | 6569.518 | 6729.469 | 6892.1309 | 7057.5005 | 7225.5725 | 7396.3399 | 7569.7933
Prandtlzahl Wasser | - | 7.691 | 7.4842 | 7.2846 | 7.0919 | 6.9058 | 6.726 | 6.5524 | 6.3848
Nusseltzahl | - | 46.0579 | 47.1566 | 48.2554 | 49.3542 | 50.4527 | 51.5511 | 52.6491 | 53.7468
Wärmeübergang zum Fluid | W/Km2 | 2742.9064 | 2816.1929 | 2889.7594 | 2963.596 | 3037.6927 | 3112.0389 | 3186.6239 | 3261.4365
Innerer Wärmedurchgangskoeffizient U | W/Km2 | 62.4257
Mittlere Temperaturerhöhung durch Inhomogenität | K | 0.65
Temperaturdifferenz | K | 1.4358 | 1.2472 | 1.0605 | 0.87603 | 0.69377 | 0.51399 | 0.33714 | 0.16422
aus "Kühlsegel"
aus "Prototyp"
Note on C60: Bei Mäander
Note on C61: Bei Mäander
Note on C62: Bei Mäander
Note on C63: Bei Mäander
Note on C64: Bei Mäander
Note on C65: Bei Mäander
Note on C66: Bei Mäander
Note on C67: Bei Mäander

## Kollektorfeld
Modell für die nächtliche Wärmeabgabe über ein Kollektorfeld
Kollektorfeld |  |  |  | Randbedingungen
Kollektortyp | - | P3 | T_l - T_a |  | T_a | EL | T_sky | w | Qu
Modulfläche | m2 | 2
Anzahl Module | - | 22 |  |  | °C | W/m2 | °C | m/s | W/m2
Kollektorfläche | m2 | 44
Mittlere Fluidtemperatur T_l | °C | 0 | -20 |  | 20 | 418.775 | 20 | 2 | 578.1033
|  | 1 | -19 | [5 empty] | 551.9345
|  | 2 | -18 | [5 empty] | 525.4771
|  | 3 | -17 | [5 empty] | 498.7312
|  | 4 | -16 | [5 empty] | 471.697
|  | 5 | -15 | [5 empty] | 444.3745
|  | 6 | -14 | [5 empty] | 416.7638
|  | 7 | -13 | [5 empty] | 388.8649
|  | 8 | -12 | [5 empty] | 360.6781
|  | 9 | -11 | [5 empty] | 332.2032
|  | 10 | -10 | [5 empty] | 303.4405
|  | 11 | -9 | [5 empty] | 274.3901
|  | 12 | -8 | [5 empty] | 245.0519
|  | 13 | -7 | [5 empty] | 215.4261
|  | 14 | -6 | [5 empty] | 185.5128
|  | 15 | -5 | [5 empty] | 155.3121
|  | 16 | -4 | [5 empty] | 124.824
|  | 17 | -3 | [5 empty] | 94.0487
|  | 18 | -2 | [5 empty] | 62.9862
|  | 19 | -1 | [5 empty] | 31.6366 | 1392.0108 | 12528.0976
|  | 20 | 0 | [5 empty] | 4.3536e-05
|  | 21 | 1 | [5 empty] | -31.6234
|  | 22 | 2 | [5 empty] | -62.9337 | -2769.083 | -24921.7467
|  | 23 | 3 | [5 empty] | -93.9307 | -4132.951 | -37196.5593
|  | 24 | 4 | [5 empty] | -124.6143 | -5483.0309 | -49347.278
|  | 25 | 5 | [5 empty] | -154.9845
|  | 26 | 6 | [5 empty] | -185.0411
|  | 27 | 7 | [5 empty] | -214.7841
|  | 28 | 8 | [5 empty] | -244.2134
|  | 29 | 9 | [5 empty] | -273.3288
|  | 30 | 10 | [5 empty] | -302.1303
|  | 31 | 11 | [5 empty] | -330.6178 | -14547.1843

## Raum
Nächtliche Kühlung eines Raumes |  | Institut Nachhaltigkeit und Energie am Bau | [6 empty] | Minimale Distanz zwischen zwei Rechenknoten
Abmessungen des Raumes | [9 empty] | lambda | alpha | L | Bi
Länge | L_R | m | 18 | Volumen | V | m3 | 432 |  |  | W/Km | W/Km2 | mm | -
Breite | B_R | m | 8 | Wärmekapazität Luftvolumen | C_A | m2 | 494113.6652 |  | Gipsplatte | 0.3 | 3 | 10 | 0.1
Höhe | H_R | m | 3 | [5 empty] | Beton | 2.1 | 3 | 70
Glasfläche der Fenster | A_F | m2 | 41 | Gesamte Wärmekapazität | C_tot | J/K | 113294113.6652 |  | Holz | 0.15 | 3 | 5
Geschossdecke
Dicke | D_D | m | 0.25 | Deckenfläche | A_D | m2 | 144
Dichte | rho_D | kg/m3 | 2400 | Wärmekapazität Geschossdecke | C_R | J/K | 86400000
Spezifische Wärmekapazität | cp_D | J/kgK | 1000 | Anzahl Knoten | n_D | - | 20
Wärmeleitfähigkeit | lam_D |  | 2.5 | Maximale Dicke der Randschicht | s_D | m | 0
Emissivität | eps_D | - | 0.93 | Erf. Anzahl Knoten | n_erf | - | #DIV/0!
Wände und Boden |  |  |  | Dicke Oberflächenschicht | s_DO | m | 0.0064103
Mittlere aktive Dicke | D_W | m | 0.04 | Wand+Bodenfläche | A_R | m2 | 300
Mittlere Dichte | rho_W | kg/m3 | 2200 | Wärmekapazität Wand+Boden | C_R | J/K | 26400000
Mittlere spezifische Wärmekapazität | cp_W | J/kgK | 1000 | Anzahl Knoten | n_D | - | 10
Mittlere Wärmeleitfähigkeit | lam_D |  | 1.5 | Maximale Dicke der Randschicht | s_D | m | 0
Mittlere Emissivität | eps_W | - | 0.93 | Erf. Anzahl Knoten | n_erf | - | #DIV/0!
Luft
Anfangstemperatur | T_init | °C | 26 | Taupunkttemperatur | T_tau |  | 17.5749
Rel. Luftfeuchte | phi_A | - | 0.6 | Dichte | rho_A |  | 1.1092
Höhe über Meer | h | m | 450 | Spezifische Wärmekapazität | cp_A |  | 1031.1458 | Anteil
Luftdruck | p_A | Pa | 96027.4765 |  |  |  |  | Decke %
Kapillarrohrmatte | A_K | m2 | 60 | Abminderungsfaktor lambda Oberfl. | R_K | - | 1 | 41.67%
Kühlsegel
Fläche pro Modul | A_P | m2 | 2.0457 | Gesamtfläche | A_S | m2 | 100.2405 | 69.61%
Anzahl Module | n_P | - | 49
Abstand zur Decke | s_P | m | 0.1
|  |  |  | Leistung zu Beginn | Qs_P | W | 6671.7786
Leistungsdaten nach Datenblatt |  |  |  | Strahlungsaustausch Decke
Wärmeübertragungskoeffizient | k | W/(m2Kn) | 10.4249 | Wärmeübertragungskoeffizient | k_r,D | W/(m2Kn) | 4.4114
Exponent | n | - | 1.0347 | Exponent | n_r,D | - | 0.97744
Leistungsparameter für Konvektion |  |  |  | Strahlungsaustausch Raum
Wärmeübertragungskoeffizient | k_c | W/(m2Kn) | 1.1733 | Wärmeübertragungskoeffizient | k_r,B | W/(m2Kn) | 4.8947
Exponent | n_c | - | 1.34 | Exponent | n_r,B | - | 0.97744
Betriebsbedingungen | Gesamtsystem, WP |  |  | Entzogene Wärmemengen | kJ | kWh
Mittlere Fluidtemperatur | T_l | °C | 20 | Decke | -85126.8336 | 23.6463
Startzeit |  | h | 22 | Wände+Boden | -81116.2534 | 22.5323 | Anteil
Zeitdauer |  | h | 9 | Luft | -1489.6883 | 0.4138 | % |  |  | Vergleichsrechnung |  | kWh | unterschiedliche Grädigkeit und Kollektor
WP-Betrieb vor Free Cooling |  | h | 0 | Total | -167732.7752 | 46.5924 | 109.7% |  |  | 4K, P3 |  | 30.2111
Vorgaben für die Simulation |  |  |  | Erforderlich | -152841.24 | 42.4559 | SIA |  |  | 2K, P3 |  | 35.7368
Kühlsegelmodell | Potenzfunktion |  |  |  | Grädigkeit Wärmeübertrager |  |  |  |  | 4K, P5 |  | 37.4442
Wärmeübertrager Free Cooling | Qs_0 | kW | 2 |  | ΔT_0 | K | 2 |  |  | 2K, P5 |  | 45.8086
Datensatz Wetterdaten | July, clear, warm (6. Juli) | [8 empty] | Erforderlich |  | 42.4559
Konvektion Decke | Vorgabe |  |  | 3
Konvektion Wand+Boden | Vorgabe |  |  | 3
Daten nach Auslegung HSLU |  | Büro
Energiebezugsfläche Büro | m2 | 144
Energiebezugsfläche Gebäude |  | 2268
Abwärme Büro | kWh | 42.4559 |  | Mittlere Entzugsleistung | W | 4717.3222
Abwärme Gebäude | kWh | 668.6804 |  |  | W | #DIV/0!
Abschätzung des Volumens von Speichern
|  | Wasser | Kies-Wasser Speicher | [6 empty] | Vergleichsrechnung |  | kWh | unterschiedliche Umgebungsbedingungen
Spezifische Wärmekapazität | J/kgK | 4180 | [7 empty] | July, clear, warm |  | 35.7368
Dichte | kg/m3 | 1000 | [7 empty] | July, grey |  | 27.6832
Temperaturhub | K | 5 | 5 | [6 empty] | May, clear, warm |  | 34.2771
Spezifische Wärmekapazität | J/m3K |  | 2800 | [6 empty] | May, grey |  | 41.6998
Erforderliches Volumen | m3 | 115.1794 | 171.9464 | Länge | m | 16 |  |  |  | Erforderlich |  | 42.4559
Durchmesser |  | 4 |  | Tiefe | m | 2
Höhe |  | 9.166 |  | Breite | m | 5.3733
Für Diagramm |  | Büro | Gebäude
Energiebezugsfläche | m2 | 144 | 2400
Abzuführende Wärme | kWh | 42.4559 | 593.959
Puffer ΔT = 5K | m3 | 7.313 | 115.1794
Kies ΔT = 5K | m3 | 10.9172 | 171.9464
Puffer ΔT = 10K | m3 | 3.6565 | 57.5897
Kies ΔT = 10K | m3 | 5.4586 | 85.9732
Simulieren
Note on D28: >0 für Kühlsegel =0 für Kapillarrohrmatte Bei Kapillarrohrmatte Wärmeleitfähigkeit der Putzschicht reduzieren.
Note on D38: Falls oben Free Cooling aktiviert ist, ergibt sich die Fluidtemperatur entsprechend. Falls WP gewählt wurde, kann eine konstante mittlere Fluidtemperatur vorgegeben werdenc.
Note on A43: Eismann Ralph: Noch nicht umgesetzt

## License
'CoolShift-beta
'Copyright: Prof. Dr. Ralph Eismann, Fachhochschule Nordwestschweiz.
'Published as Open-Source under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/):
'
'THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
'TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
'THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
'CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
'DEALINGS IN THE SOFTWARE.

## Leistung
1 | 1.9992 | 2.9983 | 3.9975 | 4.9967 | 5.9958 | 6.995 | 7.9942 | 8.9933 | 9.9925
6.6731 | 5.8539 | 5.4968 | 5.1898 | 4.9177 | 4.6729 | 4.4507 | 4.2478 | 4.0616 | 3.8901
6.6729 | 5.8595 | 5.498 | 5.1886 | 4.9147 | 4.676 | 4.4514 | 4.2488 | 4.0616 | 3.8902

## Kuehlsegel
t | 1 | 1.9992 | 2.9983 | 3.9975 | 4.9967 | 5.9958 | 6.995 | 7.9942 | 8.9933 | 9.9925
T_l | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Qs_S | 6673.0537 | 5853.9491 | 5496.8132 | 5189.8084 | 4917.6779 | 4672.9122 | 4450.741 | 4247.812 | 4061.5995 | 3890.0957

## Koll
t | 1 | 1.9992 | 2.9983 | 3.9975 | 4.9967 | 5.9958 | 6.995 | 7.9942 | 8.9933 | 9.9925
T_a | 22.8 | 22.8 | 20.7 | 18.6 | 18.6 | 17.1 | 15.3 | 14.3 | 13.5 | 13.3
T_l_Koll | 27.6722 | 27.0478 | 24.1855 | 22.2948 | 22.7661 | 21.0515 | 19.193 | 17.746 | 17.263 | 16.6925
Qs_Koll | 6672.8864 | 5859.5238 | 5498.0177 | 5188.5683 | 4914.7316 | 4676.0245 | 4451.3804 | 4248.7821 | 4061.5594 | 3890.2483

## Waerme
0 | 0.99917 | 1.9983 | 2.9975 | 3.9967 | 4.9958 | 5.995 | 6.9942 | 7.9933 | 8.9925
0 | -9794.6042 | -19331.6409 | -28822.6395 | -38299.7635 | -47758.4438 | -57185.645 | -66566.0749 | -75884.5155 | -85126.8336
0 | -12954.636 | -24879.8504 | -35633.1622 | -45315.8913 | -54032.9633 | -61884.0684 | -68960.9745 | -75346.8171 | -81116.2534
0 | -634.0513 | -786.1354 | -919.2436 | -1038.3146 | -1145.8753 | -1243.637 | -1332.8785 | -1414.6154 | -1489.6883

## Simulation
Varianten der Simulation
Mittlere Fluidtemperatur vorgegeben
Daraus ergibt sich die abzuführende Leistung
Aus der abzuführenden Leistung und den Wetterdaten kann die erforderliche mittlere Abgabetemperatur berechnet werden.
Bei Maximalleistung Grädigkeit des WU definieren. Diese nimmt linear mit abnehmender Leistung ab.
Daraus ergibt sich die mittlere Abgabetemperatur bei Free Cooling
Mittlere Fluidtemperatur vorgegeben
Daraus ergibt sich die abzuführende Leistung
Bei Maximalleistung Grädigkeit des WU definieren. Diese nimmt linear mit abnehmender Leistung ab.
Daraus ergibt sich die mittlere Abgabetemperatur
Bei Maximalleistung Grädigkeit des WU definieren. Diese nimmt linear mit abnehmender Leistung ab.
Free Cooling:
Annahme einer mittleren Fluidtemperatur T_l=T_i-1
Kühlbetrieb starten, falls T_a<T_i-2
Kühlbetrieb stoppen, falls T_i<=T_a+2
1 | Berechnen der Kühlleistung
2 | Berechnen der Grädigkeit
3 | Berechnen der Abgabetemperatur
4 | Berechnen der Abgabeleistung
5 | Falls Kühlleistung > Abgabeleistung T_l=T_l + delta_T
6 | Falls Kühlleistung < Abgabeleistung T_l=T_l - delta_T
7 | Bei Vorzeichenwechsel delta_T=delta_T/2
8 | Wiederholen ab 1 bis Leistungen nicht mehr als 1% abweichen
Resultate sind T_l, T_K, Qs, Q
Wärmepumpe:
Mittlere Fluidtemperatur vorgegeben
Daraus ergibt sich die abzuführende Leistung
Aus der abzuführenden Leistung und den Wetterdaten kann die erforderliche mittlere Abgabetemperatur berechnet werden.
Grädigkeit von Verdampfer und Kondensator vorgeben
Temperaturhub berechnen

## Kollektormodelle
Kollektor | eta0,b | Κ | Kd | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | A | Parameter bestimmt nach der modifizierten ISO 9806 | Kollektor
Typ |  |  |  | W/(m²K) | W/(m²K²) | Ws/(m3K) |  | Ws/(m2K) | s/m | s/m | W/(m2K4) | m2 | auf dem Prüfstand des SPF in Rapperswil | Typ
P1 | 0.653 | 1479 | 1 | 19.679 | 0.02 | 1.398 | 0.379 | 18135.3 | 0.019 | 0.03 | 0 | 2 |  | P1
P2 | 0.244 | 727.4 | 1 | 23.83 | 0 | 2.87 | 0.732 | 13608.7 | 0 | 0.01 | 0 | 2 |  | P2
P3 | 0.402 | 4.363 | 0.887 | 24.988 | 0.15 | 4.036 | 0.058 | 6819.4 | 0.032 | 0.083 | 0 | 2 |  | P3
P4 | 0.623 | 2213.1 | 1 | 22.424 | 0.032 | 5.01 | 0.03 | 3279.3 | 0.026 | 0.192 | 0 | 2 |  | P4
P5 | 0.375 | 9.117 | 1 | 56.352 | 0.054 | 5.955 | 0 | 2631.7 | 0 | 0.068 | 0 | 2 |  | P5
P6 | 0.385 | 61.556 | 1 | 17.141 | 0 | 1.802 | 0.072 | 6662.4 | 0.036 | 0 | 0 | 2 |  | P6

## Umgebungsprofile
Typische Tagesdatensätze für Umgebungsbedingungen
| May, clear, warm (13. Mai) |  |  |  | May, grey (1. Mai) |  |  |  | July, clear, warm (6. Juli) |  |  |  | July, grey (30. Juli) |  |  |  | Test
Zeit | T_a | EL | G | v | T_a | EL | G | v | T_a | EL | G | v | T_a | EL | G | v | T_a | EL | G | v | T_sky
h | °C | W/Km2 | W/Km2 | m/s | °C | W/Km2 | W/Km2 | m/s | °C | W/Km2 | W/Km2 | m/s | °C | W/Km2 | W/Km2 | m/s | °C | W/Km2 | W/Km2 | m/s | K
12 | 23.8 | 338 | 779 | 2.8 | 16.2 | 361 | 266 | 7.8 | 24.5 | 327 | 908 | 5.8 | 21.3 | 404 | 141 | 1.9 | 20 | 418.775 | 0 | 2 | 20
13 | 25.2 | 339 | 830 | 3.8 | 17.3 | 365 | 280 | 6.4 | 26.1 | 328 | 985 | 6.5 | 21.6 | 405 | 149 | 1.4 | 20 | 418.775 | 0 | 2 | 20
14 | 26.3 | 343 | 836 | 1.9 | 17.7 | 368 | 282 | 2.8 | 27.4 | 326 | 1010 | 7.7 | 21.9 | 405 | 169 | 1.2 | 20 | 418.775 | 0 | 2 | 20
15 | 27.1 | 343 | 812 | 0.8 | 18.3 | 367 | 289 | 2.8 | 28.4 | 329 | 979 | 7.7 | 22.1 | 401 | 175 | 5.8 | 20 | 418.775 | 0 | 2 | 20
16 | 27.6 | 345 | 743 | 1.7 | 18.4 | 367 | 277 | 6.4 | 28.9 | 329 | 901 | 10.2 | 22.3 | 398 | 167 | 4.1 | 20 | 418.775 | 0 | 2 | 20
17 | 27.7 | 347 | 620 | 0.9 | 18.4 | 368 | 220 | 2.6 | 29 | 333 | 781 | 14.6 | 22.3 | 402 | 146 | 6.5 | 20 | 418.775 | 0 | 2 | 20
18 | 27.4 | 349 | 472 | 0.7 | 18.2 | 367 | 169 | 4.6 | 28.7 | 335 | 625 | 11 | 22.2 | 404 | 101 | 6.5 | 20 | 418.775 | 0 | 2 | 20
19 | 26.7 | 353 | 304 | 4.6 | 17.8 | 370 | 101 | 1.3 | 27.8 | 334 | 444 | 12.4 | 22 | 400 | 74.1 | 2.9 | 20 | 418.775 | 0 | 2 | 20
20 | 25.6 | 360 | 144 | 3.8 | 17.5 | 368 | 41.3 | 1 | 26.4 | 337 | 257 | 5.8 | 21.8 | 401 | 33.2 | 3.9 | 20 | 418.775 | 0 | 2 | 20
21 | 24.3 | 360 | 9.6 | 4.2 | 17 | 363 | 1.2 | 0.5 | 24.7 | 343 | 93.7 | 4.1 | 21 | 400 | 3.1 | 3.1 | 20 | 418.775 | 0 | 2 | 20
22 | 22.8 | 361 | 0.04 | 1.1 | 16.4 | 358 | 0.004 | 0.3 | 22.8 | 340 | 0.4 | 4.5 | 20.3 | 398 | 0.01 | 1.2 | 20 | 418.775 | 0 | 2 | 20 | 20.3 | 0
23 | 21.2 | 357 | 0 | 1 | 15.8 | 353 | 0 | 1.1 | 20.7 | 344 | 0 | 7.7 | 19.5 | 397 | 0 | 0.2 | 20 | 418.775 | 0 | 2 | 20 | 19.5 | 0
24 | 19.7 | 354 | 0 | 1 | 15.2 | 347 | 0 | 1.5 | 18.6 | 342 | 0 | 4.5 | 18.6 | 392 | 0 | 0.1 | 20 | 418.775 | 0 | 2 | 20 | 18.6 | 0
1 | 18.8 | 346 | 0 | 4.6 | 16.4 | 334 | 0 | 2.1 | 18.6 | 354 | 0 | 1.7 | 18.9 | 394 | 0 | 2.1 | 20 | 418.775 | 0 | 2 | 20 | 18.6 | 0.3
2 | 17.5 | 344 | 0 | 2.3 | 15.9 | 326 | 0 | 2.8 | 17.1 | 352 | 0 | 1.1 | 18.9 | 392 | 0 | 2.1 | 20 | 418.775 | 0 | 2 | 20 | 18.9 | 0
3 | 16.1 | 341 | 0 | 1.3 | 15.3 | 325 | 0 | 1 | 15.3 | 341 | 0 | 0.4 | 18.3 | 389 | 0 | 1.5 | 20 | 418.775 | 0 | 2 | 20 | 18.9 | -0.6
4 | 15.4 | 337 | 0 | 3.5 | 15 | 321 | 0 | 0.2 | 14.3 | 337 | 0 | 1.9 | 18.8 | 393 | 0 | 0.8 | 20 | 418.775 | 0 | 2 | 20 | 18.3 | 0.5
5 | 14.9 | 334 | 0 | 6.1 | 14.7 | 326 | 0 | 0.1 | 13.5 | 335 | 0 | 0.5 | 19.1 | 394 | 0 | 0.5 | 20 | 418.775 | 0 | 2 | 20 | 18.8 | 0.3
6 | 14.9 | 339 | 0 | 7 | 14.3 | 339 | 0 | 0.1 | 13.3 | 331 | 1 | 1.1 | 19.1 | 394 | 0 | 0.7 | 20 | 418.775 | 0 | 2 | 20 | 19.1 | 0
7 | 15.5 | 340 | 52.8 | 6.1 | 14.4 | 349 | 4 | 0.3 | 14.4 | 329 | 93.6 | 2.4 | 18.9 | 394 | 4 | 1.4 | 20 | 418.775 | 0 | 2 | 20 | 19.1
8 | 16.8 | 343 | 192 | 3.5 | 15 | 353 | 50.8 | 1.1 | 16.2 | 327 | 257 | 0.4 | 19.4 | 397 | 33.9 | 0.7 | 20 | 418.775 | 0 | 2 | 20
9 | 18.5 | 343 | 358 | 3.8 | 15.5 | 354 | 109 | 0.8 | 18.2 | 325 | 444 | 1.5 | 20 | 399 | 63.9 | 0.8 | 20 | 418.775 | 0 | 2 | 20
10 | 20.3 | 342 | 522 | 2.5 | 16.2 | 355 | 184 | 2.3 | 20.4 | 319 | 626 | 2.9 | 20.4 | 401 | 103 | 4.8 | 20 | 418.775 | 0 | 2 | 20
11 | 22.1 | 339 | 665 | 3.8 | 16.8 | 359 | 227 | 4.2 | 22.5 | 323 | 785 | 5.8 | 21 | 403 | 133 | 2.4 | 20 | 418.775 | 0 | 2 | 20
Umgebungsprofile
May, clear, warm (13. Mai)
May, grey (1. Mai)
July, clear, warm (6. Juli)
July, grey (30. Juli)
Test

## Decke
| 1 | 1.9992 | 2.9983 | 3.9975 | 4.9967 | 5.9958 | 6.995 | 7.9942 | 8.9933 | 9.9925
0 | 26 | 25.4834 | 25.281 | 25.1267 | 24.995 | 24.8757 | 24.7637 | 24.6564 | 24.5526 | 24.4514
0.0125 | 26 | 25.57 | 25.3677 | 25.2134 | 25.0816 | 24.9621 | 24.8498 | 24.742 | 24.6375 | 24.5356
0.025 | 26 | 25.6471 | 25.4477 | 25.2946 | 25.1634 | 25.044 | 24.9316 | 24.8235 | 24.7185 | 24.616
0.0375 | 26 | 25.7141 | 25.5207 | 25.37 | 25.24 | 25.1212 | 25.0088 | 24.9006 | 24.7952 | 24.6921
0.05 | 26 | 25.7716 | 25.5867 | 25.4396 | 25.3114 | 25.1935 | 25.0815 | 24.9732 | 24.8675 | 24.7639
0.0625 | 26 | 25.82 | 25.646 | 25.5036 | 25.3778 | 25.261 | 25.1495 | 25.0413 | 24.9355 | 24.8315
0.075 | 26 | 25.8602 | 25.6988 | 25.562 | 25.4391 | 25.3239 | 25.213 | 25.105 | 24.999 | 24.8947
0.0875 | 26 | 25.893 | 25.7456 | 25.6151 | 25.4955 | 25.382 | 25.272 | 25.1642 | 25.0582 | 24.9537
0.1 | 26 | 25.9193 | 25.7865 | 25.6631 | 25.5471 | 25.4355 | 25.3264 | 25.219 | 25.113 | 25.0083
0.1125 | 26 | 25.9401 | 25.8221 | 25.706 | 25.5939 | 25.4843 | 25.3763 | 25.2694 | 25.1635 | 25.0586
0.125 | 26 | 25.9562 | 25.8528 | 25.7442 | 25.6362 | 25.5287 | 25.4217 | 25.3153 | 25.2095 | 25.1045
0.1375 | 26 | 25.9685 | 25.8789 | 25.7779 | 25.6739 | 25.5685 | 25.4627 | 25.3567 | 25.2511 | 25.1461
0.15 | 26 | 25.9777 | 25.901 | 25.8073 | 25.7073 | 25.604 | 25.4992 | 25.3938 | 25.2883 | 25.1833
0.1625 | 26 | 25.9845 | 25.9193 | 25.8327 | 25.7364 | 25.6351 | 25.5314 | 25.4264 | 25.3212 | 25.2161
0.175 | 26 | 25.9894 | 25.9344 | 25.8541 | 25.7613 | 25.662 | 25.5592 | 25.4547 | 25.3496 | 25.2446
0.1875 | 26 | 25.9928 | 25.9465 | 25.8719 | 25.7823 | 25.6845 | 25.5826 | 25.4786 | 25.3737 | 25.2687
0.2 | 26 | 25.9952 | 25.956 | 25.8862 | 25.7992 | 25.703 | 25.6018 | 25.4982 | 25.3934 | 25.2884
0.2125 | 26 | 25.9968 | 25.9631 | 25.8972 | 25.8124 | 25.7172 | 25.6167 | 25.5133 | 25.4087 | 25.3037
0.225 | 26 | 25.9978 | 25.968 | 25.905 | 25.8217 | 25.7274 | 25.6273 | 25.5242 | 25.4196 | 25.3146
0.2375 | 26 | 25.9983 | 25.9709 | 25.9096 | 25.8273 | 25.7335 | 25.6337 | 25.5307 | 25.4262 | 25.3212
0.25 | 26 | 25.9985 | 25.9718 | 25.9111 | 25.8291 | 25.7355 | 25.6358 | 25.5328 | 25.4284 | 25.3234

## Wand
| 1 | 1.9992 | 2.9983 | 3.9975 | 4.9967 | 5.9958 | 6.995 | 7.9942 | 8.9933 | 9.9925
0 | 26 | 25.4331 | 25.0125 | 24.6335 | 24.2923 | 23.9851 | 23.7084 | 23.4589 | 23.2337 | 23.0302
0.004 | 26 | 25.4598 | 25.0366 | 24.6552 | 24.3118 | 24.0027 | 23.7242 | 23.4732 | 23.2466 | 23.0419
0.008 | 26 | 25.4849 | 25.0593 | 24.6757 | 24.3303 | 24.0193 | 23.7392 | 23.4866 | 23.2588 | 23.0528
0.012 | 26 | 25.5072 | 25.0794 | 24.6938 | 24.3465 | 24.0339 | 23.7524 | 23.4986 | 23.2695 | 23.0626
0.016 | 26 | 25.5264 | 25.0968 | 24.7095 | 24.3607 | 24.0467 | 23.7638 | 23.5089 | 23.2789 | 23.071
0.02 | 26 | 25.5428 | 25.1116 | 24.7228 | 24.3726 | 24.0574 | 23.7735 | 23.5177 | 23.2868 | 23.0782
0.024 | 26 | 25.5562 | 25.1237 | 24.7337 | 24.3824 | 24.0663 | 23.7815 | 23.5248 | 23.2932 | 23.084
0.028 | 26 | 25.5666 | 25.1331 | 24.7421 | 24.3901 | 24.0731 | 23.7877 | 23.5304 | 23.2983 | 23.0886
0.032 | 26 | 25.574 | 25.1398 | 24.7482 | 24.3955 | 24.0781 | 23.7921 | 23.5344 | 23.3019 | 23.0918
0.036 | 26 | 25.5785 | 25.1439 | 24.7518 | 24.3988 | 24.081 | 23.7948 | 23.5368 | 23.304 | 23.0938
0.04 | 26 | 25.58 | 25.1452 | 24.7531 | 24.3999 | 24.082 | 23.7957 | 23.5376 | 23.3048 | 23.0944

## Luft
t | 1 | 1.9992 | 2.9983 | 3.9975 | 4.9967 | 5.9958 | 6.995 | 7.9942 | 8.9933 | 9.9925
T_i | 26 | 24.767 | 24.4712 | 24.2123 | 23.9808 | 23.7716 | 23.5815 | 23.4079 | 23.249 | 23.103